## Folha 1
ICQ015 | Ud | Caldeira para a combustão de pellets.
Caldeira para a combustão de pellets, potência nominal de 4,8 a 16 kW, com corpo de aço soldado e ensaiado à pressão, de 1130x590x865 mm, isolamento interior, câmara de combustão com sistema automático de limpeza do queimador através de prateleira basculante, permutador de calor de tubos verticais com mecanismo de limpeza automática, sistema de extracção de fumos com regulação de velocidade, gaveta para recolha de cinzas do módulo de combustão, aproveitamento do calor residual, equipamento de limpeza, controlo da combustão através de sonda integrada, sistema de comando integrado com ecrã táctil, para o controlo da combustão e do depósito de A.Q.S., base de apoio anti-vibrações, sistema de elevação da temperatura de retorno acima de 55°C, composto por válvula motorizada de 3 vias de 1" de diâmetro e bomba de circulação, regulador de tiragem de 150 mm de diâmetro, com clapeta anti-explosão, limitador térmico de segurança, regulado a 95°C, base de apoio anti-vibrações, sem incluir a conduta para evacuação dos produtos da combustão. Totalmente montada, ligada e colocada em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt38cbh012aa |  |  | Ud | Caldeira para a combustão de pellets, potência nominal de 4,8 a 16 kW, com corpo de aço soldado e ensaiado à pressão, de 1130x590x865 mm, isolamento interior, câmara de combustão com sistema automático de limpeza do queimador através de prateleira basculante, permutador de calor de tubos verticais com mecanismo de limpeza automática, sistema de extracção de fumos com regulação de velocidade, gaveta para recolha de cinzas do módulo de combustão, aproveitamento do calor residual, equipamento de limpeza, controlo da combustão através de sonda integrada, sistema de comando integrado com ecrã táctil, para o controlo da combustão e do depósito de A.Q.S. | 1 | 9997640 | 9997640
mt38cbh099a |  |  | Ud | Base de apoio anti-vibrações, para caldeira. | 1 | 42893.4 | 42893.4
mt38cbh097a |  |  | Ud | Limitador térmico de segurança, regulado a 95°C, formado por válvula e sonda de temperatura. | 1 | 95061.1 | 95061.1
mt38cbh085aaa |  |  | Ud | Sistema de elevação da temperatura de retorno acima de 55°C, composto por válvula motorizada de 3 vias de 1" de diâmetro e bomba de circulação, para evitar condensações e deposições de fuligem no interior da caldeira. | 1 | 663109 | 663109
mt38cbh096a |  |  | Ud | Regulador de tiragem de 150 mm de diâmetro, com clapeta anti-explosão, para caldeira. | 1 | 370970 | 370970
mt38cbh105a |  |  | Ud | Montagem do sistema de alimentação por sem-fim flexível, para caldeira para a combustão de pellets. | 1 | 386041 | 386041
mt38cbh100a |  |  | Ud | Colocação em funcionamento e formação no manuseamento de caldeira de biomassa. | 1 | 405748 | 405748
mo004 |  |  | h | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. | 3.934 | 1057.3 | 4159.42
mo103 |  |  | h | Ajudante de instalador de aquecimento. | 3.934 | 603.82 | 2375.43
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 11968000 | 239360
Custo de manutenção decenal: 5.493.311,32Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 12207400