## Folha 1
ICR116 | Ud |  | Recuperador de calor e humidade ar-ar, com bateria de expansão directa. Instalação em tecto.
Recuperador entálpico ar-ar, com bateria de expansão directa, para montagem horizontal, de dimensões 430x1189x1739 mm, peso 100 kg, caudal de ar a velocidade extra-alta/alta/baixa: 800/800/640 m³/h, consumo eléctrico a velocidade extra-alta/alta/baixa: 505/465/335 W com alimentação monofásica a 230 V, pressão estática a velocidade extra-alta/alta/baixa: 120/100/105 Pa, pressão sonora a velocidade extra-alta/alta/baixa a 1,5 m: 41/40/38 dBA, eficiência térmica a velocidade extra-alta/alta/baixa: 70/70/72,5%, potência frigorífica 6,56 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C), potência calorífica 8,61 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 7°C, temperatura de bolbo húmido do ar exterior 6°C), diámetro das condutas 250 mm. Instalação em tecto.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42tsb307b |  | Ud |  | Recuperador entálpico ar-ar, com bateria de expansão directa, para montagem horizontal, de dimensões 430x1189x1739 mm, peso 100 kg, caudal de ar a velocidade extra-alta/alta/baixa: 800/800/640 m³/h, consumo eléctrico a velocidade extra-alta/alta/baixa: 505/465/335 W com alimentação monofásica a 230 V, pressão estática a velocidade extra-alta/alta/baixa: 120/100/105 Pa, pressão sonora a velocidade extra-alta/alta/baixa a 1,5 m: 41/40/38 dBA, eficiência térmica a velocidade extra-alta/alta/baixa: 70/70/72,5%, potência frigorífica 6,56 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C), potência calorífica 8,61 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 7°C, temperatura de bolbo húmido do ar exterior 6°C), diámetro das condutas 250 mm. | 1 | 454139 | 454139
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 1.574 | 897.29 | 1412.33
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 1.574 | 512.5 | 806.68
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 456358 | 9127.16
Custo de manutenção decenal: 79.132,51Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 465485