## Folha 1
ICR021 | m² | Conduta de lã mineral.
Conduta rectangular para a distribuição de ar climatizado formada por painel rígido de alta densidade de lã de vidro, segundo NP EN 14303, revestido pelas duas faces, a exterior com um complexo de alumínio à vista + malha de fibra de vidro + kraft e a interior com um véu de vidro, de 25 mm de espessura, resistência térmica 0,75 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,032 W/(m°C). Incluindo curvas, derivações, embocaduras, suportes metálicos galvanizados, elementos de fixação, vedação de tramos e ligações com fita adesiva de alumínio, acessórios de montagem e peças especiais.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt42con030a |  | m² | Painel rígido de alta densidade de lã de vidro, segundo NP EN 14303, revestido pelas duas faces, a exterior com um complexo de alumínio à vista + malha de fibra de vidro + kraft e a interior com um véu de vidro, de 25 mm de espessura, para a formação de condutas autoportantes para a distribuição de ar em climatização, resistência térmica 0,75 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,032 W/(m°C), Euroclasse B-s1, d0 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1. |  | 1.15 |  | 17284.5 | 19877.1
mt42con020 |  | m | Fita autocolante de alumínio, de 50 microns de espessura e 65 mm de largura, à base de resinas acrílicas, para a vedação e fixação do isolamento. |  | 1.5 |  | 225.91 | 338.87
mt42con025 |  | Ud | Suporte metálico de aço galvanizado para fixação à laje de conduta rectangular de lã mineral para a distribuição de ar em climatização. |  | 0.5 |  | 5065.17 | 2532.59
mt42www011 |  | Ud | Repercussão, por m², de material auxiliar para fixação e elaboração de condutas de ar em instalações de climatização. |  | 0.1 |  | 15813.8 | 1581.38
mo012 |  | h | Oficial de 1ª montador de condutas de fibras minerais. |  | 0.496 |  | 1057.3 | 524.42
mo083 |  | h | Ajudante de montador de condutas de fibras minerais. |  | 0.496 |  | 604.97 | 300.07
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 25154.5 | 503.09
Custo de manutenção decenal: 5.901,24Kz nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 25657.6
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 14303:2009+A1:2013 |  |  |  | 1112010 |  | 1112010 |  |  | 1/3/4
Produtos de isolamento térmico para o equipamento de edifícios e de instalações industriais — Produtos fabricados em lã mineral (MW) — Especificações
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho